华能长兴分公司2号锅炉气力输灰系统增容改造

技术规范书

批    准：

审    定：

审    核：

专业审核：

专业会签：

部门审核：

编    制：

华 能 长 兴 分 公 司

2023年1月

## 1   总则

1.1  本规范书用于华能长兴分公司2号锅炉气力输灰系统增容改造项目外委招标。它提出了华能长兴分公司2号锅炉气力输灰系统增容改造项目外委招标的工作范围、改造工期、设备制备、改造质量过程控制、系统调试验收等方面的技术要求。

1.2  在本规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如未对本规范提出偏差，将认为供应商能够完成规范和标准的要求。

1.4  为完成本规范书要求内容，供应商要向采购人提供承担本改造项目的资质证明、工作业绩。供应商正式投标文件中要有较为详细的人员配备，工器具的投入、改造项目安全、质量、工期控制管理办法及安全技术措施，作业指导书等文字资料。

1.5   供应商在本项目的改造中所设涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。本规范书所使用的标准如遇与供应商所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.6供应商对2号锅炉气力输灰系统增容改造后每座灰库空气量预计每台机组增加40m3/min的布袋除尘器进行计算改造，满足气量增加后每座灰库的使用要求。

1.7支架制备、库顶除尘风机、库顶除尘滤袋、滤袋框架、脉冲释放阀、省煤器输灰管检修平台制备的设备由供应商提供并设备采购费用已包含在本项目报价中，供应商对所提供的设备负安全运行全责，供应商对所提供的设备在安装前必须事先征得采购人的认可或确认并验收合格。

1.8输灰管道安装后或设备安装后的油漆及涂刷（二底三面）由供应商负责，费用已包含在本项目报价中，管道的涂刷颜色由采购人确认。

1.9 在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标、投标双方共同商定。

1.10 本技术规范书将作为商务合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

2  项目概况

2.1  电厂厂址：厂址位于浙江省长兴县吕山乡杨吴村，北面和东面为杭宁高速公路、104国道和铁路宣杭线。

2.2  电厂规模：电厂“上大压小”工程新建2×660MW超超临界燃煤发电机组。

2.3  华能长兴电厂2×660MW超超临界燃煤机组锅炉配套的一级浓项气力干灰输送系统采用克莱德贝尔格曼华通物料输送有限公司设计、制造，主要将省煤器、 脱硝、电尘器收集的飞灰输送至厂内终端3座干灰库中。每台锅炉电除尘器电场有5个，每电场有8个灰斗，共40个灰斗;省煤器灰斗4个;脱硝灰斗8个。每台锅炉设4根输送灰管，其中2根粗灰管，用于输送电除尘器一、二电场、省煤器和脱硝灰斗收集的飞灰；2根细灰管，用于输送电除尘器三、四、五电场灰斗收集的飞灰。气力除灰系统的输送用气由全厂集中空压机站提供。每台炉的输灰出力为79t/h。

2.4工期及进度：项目计划于2023年4月15日开工，2023年6月10日结束，实际改造工期以采购人通知为准，内含设备试运、试验时间。项目开工前7天项目管理人员、主要负责人进入现场，了解机组运行状况、改造项目情况，工具准备、改造技术交底及项目所用脚手架的搭设；改造项目的前3天所有改造人员进入现场，完成入场考试，安全技术交底及机工具、备品配件领用，改造设备之间的隔离等。项目在加强领导，做好本次改造人力、财力、物力的组织、协调和考核，在保证质量的同时，不仅要保证最终的改造工期要求，还应保证各个改造阶段的进度符合网络进度图中各个节点的进度要求。

3  承包范围及承包方式

3.1承包范围

3.2.1对2号锅炉一电场输灰8台仓泵出口三通、气化风管、辅件更换。

3.2.2对2号锅炉一电场输灰仓泵间6根输灰连接管、平衡管更换。

3.2.3对2号锅炉一、二电场输灰管解列并改造。（包含弯头更换、阀门更换、热控的安装、调试等）

3.2.4对2号锅炉一电场输灰管道、补偿器Φ245*10安装1200米。（2号锅炉一电场输灰管道至灰库管道走向布置在综合管架上，具体布置线路以现场实际情况为准）

3.2.5对2号锅炉一电场输灰管道80套支架制备安装。（支架用于一电场输灰管道的安装，支架的材料、制作、安装由供应商负责）

3.2.6对2号锅炉一电场输灰管DN225金属双闸阀2台安装。（金属双闸阀为气动，包含热控的安装、调试）

3.2.7对2号锅炉一电场输灰补气管道、阀门Φ108*4安装30米。（包含补气阀、止回阀、控制的安装、调试）

3.2.8对2号锅炉一、二电场库顶输灰DN225、DN200三通切换阀、插板阀16台安装。（包含热控的安装、调试）

3.2.9对2号锅炉一、二电场库顶输灰落孔6只改造。（改造材料由供应商提供）

3.2.10对2号锅炉二电场库顶输灰管道Φ219*8优化升高改造0.5米。

3.2.11对#1、#2、#3干灰库库顶除尘风机3台升级更换，风道优化改进。（风机风道及基础布置以现场实际情况为准，包含电气、热控的安装、调试；风道、风机等所需要改进的设备或材料由供应商提供）

3.2.12对#1、#2、#3干灰库库顶除尘滤袋、滤袋框架优化改进。（滤袋、滤袋框架由供应商提供）

3.2.13对#1、#2、#3干灰库库顶除尘脉冲释放阀更换。（脉冲释放阀由供应商提供）

3.2.14对2号锅炉省煤器输灰管检修平台制备安装（长30米*宽1米）。（制备安装所需要材料由供应商提供）

3.2.15对2号锅炉省煤器输灰管吹扫堵阀、浓度混合器更换。

3.2.16本项目所需要的脚手架搭拆。

3.2.17对#1、#2、#3干灰库库顶阀门电缆电缆4000米敷设接线。

3.2.18对#1、#2、#3干灰库库顶阀门控制不锈钢仪表管200米安装。

3.2.19对#1、#2、#3干灰库库顶阀门控制气控箱、电源箱5只安装。

3.2承包方式

3.2.1本项目在承包范围内已特殊说明的设备或材料由供应商提供，其它构成设备实体的材料由采购人提供（焊丝、焊条、M16及以下普通螺栓和螺母供应商提供），消耗性材料由供应商提供，消耗性材料指不构成改造项目实体的材料（包括但不限于以下材料：铁绑线、脚手架、枕木、橡胶垫、防火毯、围栏、布、纱、砂布、砂纸、塑料布、麻绳、钢丝绳、耐酸碱橡胶垫片、个人防护用品、卫生洁具、临时照明、密封胶、清洗剂、消耗性螺栓螺帽垫片、机片、切割片、氧气乙炔高纯氩气等气体、消耗性钢材等）。

3.2.2除本次询价范围内采购人现场已配备的机械设备外，其余改造现场所不具有的所有起重设备、汽车吊、运输车辆、叉车、脚手架、电焊机、气割工具及表计、各种电动气动工具、热处理机、热电偶、加热绳片、光谱仪（必须为直读式光谱仪）、硬度计、数码相机、内窥镜等工器具、量具等均由供应商提供，规范要求定期检验的必须在检定周期内并张贴检验标识。供应商提供的机械费含在综合工日单价或报价中。

3.2.3由于采购人生产生活场所有限,不提供办公场所及施工、生活临建，费用含在合同费用中。

3.2.4本外委项目中需要电气、热工配合的设备拆装、拆接线、调试工作由供应商负责。

3.2.5本项目的到货备件由供应商装卸，旧备件拆除后供应商按照采购人要求相应负责清理到定点堆放场地。

4  技术要求

4.1现场焊接应遵守DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》的规定进行，并以工艺评定为基础确定焊接工艺，编制作业指导书。焊接工艺和作业指导书应接受采购人人员审查后方可实施。

4.2选用的焊接材料（氩弧焊丝、焊条等）应与钢材匹配，焊接材料的质量应符合国家标准和其它相关规定，并提供生产厂家的质量保证书。焊材的存放、烘干、保温应遵守DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》的规定。

4.3焊工、热处理工、无损检验人员应具备电力行业颁发的从业有效资格证书，并接受采购人指定人员的审查。

4.4现场焊接及焊后热处理应严格按照作业指导书进行，并接受采购人指定人员监督。

4.5 管道油漆的设备、管道表面上的灰尘、油垢、铁锈等杂物清除干净。

4.6油漆前基材外表面采用机械或喷砂除锈，除锈等级按不同的设计要求必须达到Sa2.5级或St3级。

4.6 基材外表面除锈经验收合格后应尽快涂刷第一道底漆，要求涂刷均匀，不得漏涂。

4.7底漆涂刷：油漆调配参照有关技术规范和产品说明书按一定的比例进行调配，必要时可加入一定量相应的稀释剂，调配完成漆料须在8小时内用完，环境温度过高或过低时还应进一步缩短使用时间。

4.8上道漆表干后即可涂刷下道漆 ，时间过长影响与面漆的粘结力，若底漆已实干，用砂纸打毛后再涂刷下道漆。

4.9中间漆、面漆的施工方法与底漆的施工方法相同。面漆施工时，同一条管路或同一台设备应一次施工完成，避免外表色泽存在差异。

4.10同一台设备一道油漆施工完成，在进行下道油漆施工前对漆膜破损处必须进行补伤，补伤时用砂纸打毛后补漆部位后再刷漆，以免影响漆膜的黏结力。

4.11补口的施工工艺要求同于油漆施工的工艺要求。

4.12 在设备和管道油漆施工全部完成后，经自检合格，报整体验收、签证。（油漆颜色由采购人确定）

4.13管道安装前要检验管道的规格与材质，正确无误后方可安装。

4.14管子、管件、阀门内部要清理干净，无杂物。

4.15管道安装时，组合件应具备足够的刚性，吊装后不得有变形，临时固定应牢固可靠。

4.5管子组对与对接焊缝应符合下列要求：对接管口时，应检查管道平直度，在距接口中心200 mm处测量，允许偏差为1 mm，在所对接管子的全长范围内，最大偏差值应不超过10 mm;焊接采用氩弧+电焊方式，公称直径小于DN50采用全氩焊接工艺，公称直径大于DN50，采用氩+电联焊方式，即氩弧打底电焊盖面。管子对口时应打V形坡口，组对处应加以垫置牢固，避免在焊接过程中产生错位和变形，坡口内及外缘20 mm范围内母材无裂纹、重皮、坡口破损及毛刺等缺陷，坡口尺寸符合设计图纸要求，焊口组对前应将坡口表面及附近母材（内、外壁）的油、漆、垢、锈等清理干净，直至发出金属光泽，清理范围对接接头坡口每侧各为（10-15）mm。对口错边不得超过壁厚10%，且不大于1mm;管道焊口距支架的距离应保证焊接操作的需要;现场≤Φ25mm的开孔不得使用火焰切割，需钻孔。

4.16管道安装时，应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧密。

4.17无热位移的管道，其吊杆应垂直安装；有热位移的管道，吊点应设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏移安装。

4.18支、吊架的焊接应由合格焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。

4.19管道安装完毕后，应逐个核对支、吊架的形式和位置。

5  双方职责

5.1采购人的职责

5.1.1为顺利完成华能长兴分公司2号锅炉气力输灰系统增容改造项目采购人人员负责监督、检查供应商改造全过程管理工作。

5.1.2工作中采购人应及时向供应商提供必要的设备图纸和有关技术安装资料。帮助供应商人员提前熟悉改造工作内容、现场设备及电厂改造管理规定等。做好改造备品备件，物资材料的准备工作，并根据改造需要及时提供给供应商。

5.1.3供应商负责脚手架的搭设及拆除工作。脚手架安全检验由双方共同进行。

5.1.4采购人依照长兴分公司2号锅炉气力输灰系统增容改造项目三级验收管理制度规定，及时组织人员参加供应商改造工艺质量验收，并根据验收情况及时提出验收评价或整改要求。改造过程中，有权对重要改造环节进行抽查检验，发现安全、质量问题时有权要求供应商进行整改处理。对采购人造成损失的有权追究供应商责任。

5.1.5在改造过程中因供应商人员施工质量较差，在安全要求或技术质量等方面存在安全隐患时，采购人有权终止供应商施工，并另择队伍处理完成。发生费用有供应商承担。

5.1.6关于改造过程中采购人的吊装设备的维护和使用，采购人负责本厂行车及大型吊装工具的维护。供应商负责操作使用。工器具方面采购人仅向供应商提供设备厂家提供的专用工具。

5.2 供应商的职责

5.2.1为确保改造质量和进度，供应商应成立改造项目管理组织机构，编制施工组织并报采购人审批，加强作业间的联系与沟通。服从采购人管理，按时参加改造协调会。依据采购人厂规厂纪，编制各项管理规章制度，做好改造的组织管理工作。所有人员提前一周到达采购人现场查看设备运行情况、办理开工手续。清点备品备件专用工具，改造工器具提前三天运抵改造现场。

5.2.2供应商参与本次改造的现场工作人员配备充足。人员要求具有较高素养，服务意识强；能够吃苦耐劳，有奉献精神；技术水平过硬，具有丰富的改造经验，能解决改造中的技术难题。持有从业资格证。本项内容要求在投标文件中有详细说明。

5.2.3为了提高改造进度和质量，改造工器具配备齐全，劳动、安全保护用品及办公用品要进行充分准备。本项内容要求在投标文件中应有详细说明。

5.2.4供应商人员参与备品备件的质量检验，对改造质量全面负责。

5.2.5在改造过程中，供应商负责改造现场的起重设备的操作。特殊工种操作工必须具有相应级别的从业资格证书。

5.2.6各类改造用的电动工器具、量具必须完好，并经过校验合格。无合格证的工器具不准使用。工具使用要规范，精度符合要求。

5.2.7改造过程中严格落实采购人安全管理制度、工作票管理制度、三级质检验收制度。认真做好设备改造记录。保持现场施工环境整洁卫生，做到文明施工。每日工作结束改造现场要求做到工完料尽，场地清，及时关闭电源、水源、气源等，不留安全隐患。对改造中产生的固体废弃物、废油等要按照采购人要求分类存放，防止造成环境污染。供应商改造人员要对现场的门窗、地面、墙壁、楼梯、格栅等要有保护意识，不得随意弄脏或损坏。

5.2.8长兴分公司2号锅炉气力输灰系统增容改造项目开始后，编制项目日报、周报，用微信报检修部汇总。按照采购人网络进度表，编制科学合理的改造进度网络图，抓好改造节点工期控制。对于重大工作点编制专项处理方案并报采购人审核。需采购人参加验收的项目具备验收条件后，供应商首先进行自检，自检合格后，再提交采购人进行验收。设备验收时，供应商应积极予以配合。质检过程中要提供设备改造自检记录。改造项目结束后自检验收报告、改造总结等有关资料。

5.2.9供应商应服从采购人在改造过程中的协调管理，积极做好与其他单位队伍的配合工作。

6.2.10对项目的焊接工作，需提前编制焊接工艺施工措施，经采购人审批，并且在施工前组织施工人员进行学习。工作完成首先由供应商进行焊缝自检，要求焊缝表面成型美观、无气孔、裂纹、弧坑、夹渣等缺陷，自检合格后通知采购人安排检测人员进行无损检测验证内部质量。

5.2.11需采购人协调解决的工作，一律通过书面工作联系单的形式提前通知采购人或采购人委托的第三方相关人员。包括现场设备保温拆除及恢复、脚手架搭设、系统隔离、质检点的检查、项目验收、调试等。

5.2.12脚手架安全检验由双方共同进行，供应商使用过程中不准私自更改脚手架结构，对脚手架的安全性负责。

5.2.13在改造工作没有结束之前，供应商不得将改造现场主要技术人员调离改造现场。在保证采购人改造进度和质量的情况下，应征得采购人同意。进入改造分步试运阶段，供应商应配备充够的人力、物力进行24小时值班，直到机组报复役。负责机组报复役后一周内的消缺工作。

5.2.14编写长兴分公司2号锅炉气力输灰系统增容改造项目安全技术施工措施、改造作业方案。确保改造过程中的人身和设备安全。

5.2.15编制长兴分公司2号锅炉气力输灰系统增容改造项目作业“三措二案”并报采购人审核。改造中应确保改造过程中的人身和设备安全。改造后编制修后专项总结（含必要的技术数据、技术资料等）。

5.2.16改造前现场提前设好进行三层满铺（塑料薄膜、橡皮、木板）、围栏等防护设施，所有部件及工器具做到“三不落地、三条线”，拆下的零部件放置整齐，重要部件拆下后及时放入工具橱内，做好防护工作；要具有成品保护意识，不损坏任何一件设备。对于地面积水、积油、积粉必须及时清除、做好防滑措施，室外施工项目要提前做好防雨防风措施。

5.2.17改造区域硬质隔离由供应商负责。

5.2.18供应商负责提供改造使用焊条焊丝的质保书（进口焊丝焊条需有报关单）等相关资料，由采购人主管专业审核后方准使用；焊接前由供应商对焊接位置母材、使用焊材进行光谱材质确认，重要位置由采购人组织人员再次复检，确认材质相符后方可焊接。

6.2.19供应商应自行携带经检验合格试验工器具。

6  质量验收及考核

6.1质量验收

6.1.1验收工作实行H/W质量验收点双三级验收方法，供应商在工作结束后，经自检合格，各种技术记录齐全，由供应商提请，采购人项目负责人组织验收，并严格按照采购人的改造文件包、工艺规程、改造工艺卡进行验收。

6.1.2采购人根据供应商的验收申请组织双方有关人员进行各种项目的验收，若验收合格有关人员在验收单上签字，若验收不合格由供应商进行返工处理，改造结束后重新验收。若再次验收不合格，采购人有权提出考核意见，进行考核。

6.2验收考核

6.2.1质保期从机组报复役开始计算，期限为一年。质保期内因改造质量问题设备出现缺陷需要供应商处理时，供应商负责人员接到采购人通知后24小时内到达采购人现场进行处理。对因改造工艺质量差给采购人造成损失的，供应商负责赔偿采购人损失，每发生一次非计划停运扣合同价款3%。

6.2.2凡供应商施工过的每外泄漏漏粉一次，扣合同价款800元。

6.2.3施工后标牌要完整，每缺少一块标牌扣合同价款200元。

6.2.4工程完工，冷热态验收合格，双方共同验收签字认可，并由供应商在1周内提供竣工资料。施工后需要移交的技术资料每超期5天，扣合同价款1000元。

6.2.5施工后移交技术资料有一项不符合要求，扣合同价款500元。

6.2.6项目按施工项目进度表进行，不丢漏项；施工现场有定置管理图，材料、备品配件、施工工器具必须按定置图摆放,不按施工网络图工期进行每项扣合同价款500元。

6.2.7施工期间每天下午18：00以前，对当天改造工作及明日计划工作进行微信汇报，未按要求扣合同价款50元/次。

6.2.8施工期间未按时参加改造会议，扣合同价款200元/次。

6.2.9施工期间未按时组织开展改造班前会，扣合同价款500元/次。

6.2.10施工期间用临时电源、临时照明等，电源线布置整齐并有电源使用申请报告，不允许私自接线，电源线一处不合格扣500元。

6.2.11若供应商施工质量差，采购人有权根据情况另择施工队伍，由供应商承担由此造成的采购人所有损失。修后存在质量问题，由供应商负责无偿修复，由供应商承担由此造成的采购人所有损失。